Ausschreibungstext

Ultraschallzähler Ultramess® S3

| Pos. | Menge | Beschreibung | Stück € | Gesamt € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Beschreibung Energierechner Ultramess® S3 Split für Wärmezähler, optional für Kälte oder Klima (kombiniert Wärme und Kälte) gemäß EN 1434 für den Anschluss von Durchflusssensoren, Standard Einbau im Rücklauf, optional im Vorlauf. Mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU für Wärmezähler bzw. PTB K7.2 für Kältezähler, einsetzbar für gesetzeskonformen Abrechnungsverkehr. LC-Display 8-stellig mit Sonderzeichen und fünf Anzeigeschleifen: Haupt-, Technik-, Statistik-, Maximal- und Parametrierwerte. Mit Anzeigen für die Werte u.a. E, V, P, Q, tV, tR, t. Messzyklus der Temperaturmessung: 30 s, mit Netzversorgung 24/230 V: 2 s. Schnittstelle Standard: Infrarotschnittstelle gemäß ZVEI, optional ein Modul (nachrüstbar): potentialfreie Impulsausgänge, LoRaWAN, M-Bus, Modbus RTU oder wireless M-Bus. Drei Impulseingänge für den Anschluss externer Kontaktzähler (z. B. Gas oder Wasser) ist mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus kombinierbar. Standard Stromversorgung per Lithium-Batterie 3 V DC bis 6+1 Jahre Lebensdauer, optionale Versorgung über Netzteil 230 V AC oder 24 V AC (nachrüstbar). Zwei konfigurierbare Tarifregister, ein Jahresstichtag und 15 Monatswerte ablesbar. 24 Monatswerte und Halbmonatswerte auslesbar per M-Bus oder optischer Schnittstelle. Temperaturmessbereich: 0…150 °C (Wärme), 0…50 °C (Kälte) Temperaturdifferenz: 3…100 K Verbrauchsberechnung: ab 0,05 K Umgebungstemperatur: 5…55 °C (nicht kondensierend) Umgebungsklasse: E2 und M2 Schutzart: IP54 Liefernachweis: WDV Molliné GmbH Kupferstraße 40-46 D-70565 Stuttgart Tel: +49 (0) 711 35 16 95-20 Fax: +49 (0) 711 35 16 95-29 Internet: www.molline.de E-Mail: info@molline.de # Temperaturfühler Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärmezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU. Pt 500, Silikonkabel, Einbau direkttauchend oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 1,5 m, ∅ 5 mm (Standard bis qp 2,5) Artikel-Nr.: 581F7 Zwei Widerstandsthermometer gepaart für Wärme-/Kältezähler mit Zulassung nach MID-Richtlinie 2014/32/EU und Kälte gemäß PTB K7.2. Pt 500, Fühlerdurchmesser 5 mm (Standard), optional 5,2 mm oder 6 mm, Silikonkabel, Einbau direkttauchend (Vorschrift bis qp 6,0 m³/h) oder in Tauchhülsen, Temperaturbereich 1…150 °C. Temperaturfühlerpaar 3 m, ∅ 5 mm (Standard ab qp 3,5) Artikel-Nr.: 581F3 Temperaturfühlerpaar 5 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F11 Temperaturfühlerpaar 10 m, ∅ 5 mm Artikel-Nr.: 581F10 # Energierechner Optionen ## Vorlaufausführung Programmierung ab Werk der abweichenden k-Faktoren bei Einbau des Volumenmessteils im Vorlauf statt im Rücklauf (Standard). Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 55613 ## Netzanschluss 230 V Nachrüstbares Netzteil 230 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, 30 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50631 ## Netzanschluss 24 V Nachrüstbares Netzteil 24 V AC mit Backupbatterie bei Unterbrechung. Messzyklus 2 s bei Netzanschluss, 30 s bei Unterbrechung. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50627 # Schnittstellen, Modul (plug & play) ## LoRaWAN Modul Die LoRaWAN-Schnittstelle dient zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte). Funk 868 MHz, Klasse A bidirektional, Aktivierung per OTAA oder ABP, mit integrierter Antenne. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50659 ## M-Bus Modul M-Bus Schnittstelle zur Fernauslesung nach EN13757. Datenauslesung und Konfiguration über verpolungssichere 2-Draht-Leitung für Datenauslesung, Smart Metering, Monitoring und Gebäudeautomationssysteme. Unterstützt 300 und 2400 Baud, Primär- und Sekundäradressierung. Beliebig häufig auslesbar, Datenaktualisierungsrate bei Batterieversorgung 60 s, bei Netzanschluss 2 s. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50617 ## Modbus RTU Modul Das Modbus RTU Modul ist eine galvanisch getrennte Schnittstelle zur Übertragung von Zählerdaten (Absolutwerte), um sie über den RS-485-Kanal mit dem Modbus RTU-Netzwerk zu verbinden. RS-485 bis 115.200 Baud, benötigt 12-24 VDC. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50655 ## Pulsausgang potentialfrei (x1) Modul Ein potentialfreier Pulsausgang über den Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige, 1 kWh/Impuls für Energie. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50615 ## Pulsausgang potentialfrei (x2) Modul Zwei potentialfreie Pulsausgänge über die Zählimpulse des Rechenwerkes ausgegeben werden. An dem Pulsausgang können die verschiedensten Abfragegeräte angeschlossen werden, z.B. Fernanzeige. 1 kWh/Impuls für Energie, 10 l/Impuls für Volumen, beim kombinierten Klimazähler Impuls 1: Wärmeenergie, Impuls 2: Kälteenergie. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50616 ## Pulseingang (x3) Anschluss Drei zusätzliche Impulseingänge für den Anschluss von bis zu drei Kontaktzählern mit Reed oder Open Collector Impuls. Eingangsimpuls, Wertigkeit und Einheit mit Optokopf und Software programmierbar. Zur kombinierten Aufschaltung von Kontaktzählern an LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus. Nur mit LoRaWAN, M-Bus oder wireless M-Bus Modul kombinierbar. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50624 ## Wireless M-Bus (Funk), Modul Wireless M-Bus Schnittstelle für Datenauslesung und Konfiguration nach EN 13757 und Open Metering Standard (OMS), 868 MHz, unterstützt S1, T1 und C1 Modi. Mit AES-128-Verschlüsselung nach Mode 5 oder 7. Konfigurierbare Sendezeiten, Intervall, Modus und AES-Schlüssel. Für stationäre und mobile walk-by Auslesung, Smart Metering und Gebäudeautomationssysteme. Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50625 # Energierechner Zubehör ## M-Bus Mikro-Master Schnittstellenmodul mit USB-Schnittstelle zum Konfigurieren, Testen und Auslesen aller M-Busgeräte und kleiner M-Bus Installationen mit einem Laptop oder PC, inkl. Treiber, Standard Einrichtungs- und Auslesesoftware für Windows. Artikel-Nr.: 40906 ## Optokopf-USB Optokopf mit USB-Stecker, Auslese- und Programmieradapter für die serienmäßige optische Schnittstelle der Messgeräte, nach ZVEI. Artikel-Nr.: 5690OPU ## Monitorsoftware Monitorsoftware für Konfiguration Wasserzähler-Funkmodul, Ultramess S1, Ultramess S3, Ultramess C und Ultramess S3, einstellen der wireless M-Bus und M-Bus Parameter und auslesen der Messgeräte (z.B. die 24 Monatswerte). Benötigt PC, Laptop oder Netbook mit mind. Windows XP. Artikel-Nr.: 5690Soft ## Walk-by Funksystem Sysmess® S1 Effektives Funksystem, mit einfacher Handhabung, für die Fernablesung der Verbrauchswerte im vorbeigehen („walk-by“). Mobiler USB-Funkempfänger für Anschluss an Laptop/Netbook (nicht enthalten) zur Auslesung von wireless M-Bus Zählern: Wasserzähler-Funkmodul, Ultramess S1, S3, Ultramess C und Ultramess S3. Inklusive Software (ab Windows XP) für mobile Funkauslesung und Datenverarbeitung im Büro. Die Verbrauchsdaten der Messgeräte werden sicher verschlüsselt mit AES128 übertragen. Artikel-Nr.: 40430 # Wärmezähler ## Wärmezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50815 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825 ## Wärmezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 1,5 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825L ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50835 ## Wärmezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50836 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50860 ## Wärmezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50861 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50810 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50811 ## Wärmezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50810F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50815F ## Wärmezähler qp 15 m³/h, DN 50, 200 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Woltmannzähler. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50817F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50825F ## Wärmezähler qp 25 m³/h, DN 65, 200 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50826F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50840F ## Wärmezähler qp 40 m³/h, DN 80, 225 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50841F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50860F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50861F ## Wärmezähler qp 60 m³/h, DN 100, 250 mm, PN 16 Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50862F ## Wärmezähler qp 100 m³/h, DN 100, 360 mm Wärmezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Heißwasser in Heizungsanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,0/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 50850F # Kältezähler ## Kältezähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51815 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825 ## Kältezähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,025...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,010 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825L ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51835 ## Kältezähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51836 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51860 ## Kältezähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51861 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51810 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51811 ## Kältezähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51810F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51815F ## Kältezähler qp 15 m³/h, DN 50, 200 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Woltmannzähler. Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,01...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 16 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51817F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51825F ## Kältezähler qp 25 m³/h, DN 65, 200 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51826F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51840F ## Kältezähler qp 40 m³/h, DN 80, 225 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,03...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 225 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51841F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51860F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51861F ## Kältezähler qp 60 m³/h, DN 100, 250 mm, PN 16 Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 250 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51862F ## Kältezähler qp 100 m³/h, DN 100, 360 mm Kältezähler bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in Kühl- und Kälteanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...50 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,0/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 51850F # Klimazähler ## Klimazähler qp 1,5 m³/h, DN 15, 110 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 1,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,003...3 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,015 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 110 mm Dimension: DN 15 Anschluss: G3/4B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52815 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 130 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 130 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825 ## Klimazähler qp 2,5 m³/h, DN 20, 190 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 2,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,004...5 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,025 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 190 mm Dimension: DN 20 Anschluss: G1B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825L ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52835 ## Klimazähler qp 3,5 m³/h, DN 25, 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 3,5 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...7 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,035 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52836 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 260 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 260 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52860 ## Klimazähler qp 6,0 m³/h, DN 25, 150 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 6,0 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,010...12 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,060 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 150 mm Dimension: DN 25 Anschluss: G1¼B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52861 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52810 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 200 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Für den Austausch senkrechter Mehrstrahlzähler. Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 200 mm Dimension: DN 40 Anschluss: G2B / PN 16 gemäß DIN ISO 228-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52811 ## Klimazähler qp 10 m³/h, DN 40, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 10 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,02...20 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,1 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 40 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52810F ## Klimazähler qp 15 m³/h, DN 50, 270 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 15 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,04...30 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,15 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 270 mm Dimension: DN 50 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52815F ## Klimazähler qp 25 m³/h, DN 65, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 25 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,05...50 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,25 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 65 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52825F ## Klimazähler qp 40 m³/h, DN 80, 300 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 40 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,08...80 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,4 m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 300 mm Dimension: DN 80 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52840F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 25 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52860F ## Klimazähler qp 60 m³/h, DN 100, 360 mm, PN 16 Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 60 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 0,6/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 16 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52861F ## Klimazähler qp 100 m³/h, DN 100, 360 mm Klimazähler (kombiniert Wärme/Kälte) bestehend aus vorgenannten Energierechner Ultramess S3, Temperaturfühlerpaar 3 m und Ultraschall-Volumenmessteil für Medium Wasser in kombinierten Heiz-/Kühlanlagen. Statische Durchflussmessung mit Ultraschallsensoren im Laufzeitdifferenzmessverfahren, dadurch weitestgehend verschleißfrei, unempfindlich gegen Schwebeteile und Magnetit, Elektronik vergossen, Impulskabel 2,5 m (bis 10 m verlängerbar). Nenndurchfluss: qp 100 m³/h Temperaturbereich: 5...90 °C Anlauf/Maximal (qc/qs): 0,12...120 m³/h Minimaldurchfluss (qi): 1,0/1,2 (senkrecht) m³/h Einbaulage: waagerecht, fallend und steigend Baulänge: 360 mm Dimension: DN 100 Anschluss: Flansch PN 25 nach DIN EN 1092-1 Typ: Molliné Ultramess S3 Artikel-Nr.: 52850F |  |  |